广州中医药大学第一附属医院白云医院

手术室中央空调压缩机更换项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院

项目名称：手术室中央空调压缩机更换项目（第二次）

项目编号：广中医一院白云医院招【2024】21号

- 一、项目概况：本项目主要为医院三号楼手术室中央空调损坏压缩机进行更换，以有效满足手术室日常使用温度控制要求。

二、招标限价（人民币）：2.78万元

三、资金来源：财政性资金。

四、项目需求书：

1、项目内容：

（1）医院三号楼手术室中央空调于2016年1月进行安装，2018年6月投入使用，共安装6台冷风机组，每台机组安装2台压缩机，共计12台。随着使用年限的增加，现有中央空调在长期不间断运行过程中磨损较大，导致部分压缩机发生故障无法使用，对手术室日常温度控制造成较大影响。经检测，1号机组1号压缩机、2号机组两台压缩机、3号机组1号压缩机因卡机、内部线圈阻值异常导致频繁跳闸。

（2）投标人应结合医院临床科室运行要求实施项目更换工作，不得影响临床科室正常工作开展，更换中如需对中央空调进行暂停运行，需提前与医院临时科室进行沟通后确定实施时间。

（3）投标人应对项目更换内容实行现场踏勘，更换过程中应充分考虑四周环境以及各类费用等。因未对现场环境进行充分评估的，所涉及需增加费用由投标人自行负责人。

（4）投标人所更换的配件、设备、材料按照不低于1年维保期进行实施。如招标人所提供的有关设备材料，应由投标人对招标人所提供的设备材料进行充分试验，确认运行正常后，方可安装。

2、其它要求：

（1）投标人应结合医院临床科室运行要求实施项目更换工作，不得影响临床科室正常工作开展，更换中如需对中央空调进行暂停运行，需提前与医院临时科室进行沟通后确定实施时间。

（2）投标人应对项目更换内容实行现场踏勘，更换过程中应充分考虑四周环境以及各类费用等。因未对现场环境进行充分评估的，所涉及需增加费用由投标人自行负责人。

（3）投标人所更换的配件、设备、材料按照不低于1年维保期进行实施。如招标人所提供的有关设备材料，应由投标人对招标人所提供的设备材料进行充分试验，确认运行正常后，方可安装。

（4）本项目维修工期为7个日历天。

五、报价方式：工程量清单报价，最终报价不得超出招标限价；

六、工期：由招标人向中标人出具书面通知进场施工之日起计算，至验收合格之日止，总工期为20个日历日（延误按 /天在合同总价中扣除）；

七、项目实施地点：广州中医药大学第一附属医院白云医院；

八、支付方式：

（一）合同签订后三十个工作日内，招标人支付合同金额的30%给投标人；

（二）项目维修完毕，投标人提供第三方检测合格报告并经招标人验收合格后，招标人在180天后按月进行剩余款项支付，支付比例为30%、40%。

（三）投标人承诺在招标人办理以上各期付款的支付手续前，为招标人出具等额的符合国家规定的发票；

（四）工程时间不包括招标人正常办理支付报批手续的时间。

3、开标会只允许各投标人安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

4、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

5、项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（如有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（如有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

6、述标、答辩：

述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

7、投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

九、投标人资格

1.投标人需具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时需提交有效营业执照或事业单位法人登记证明等资料。

3.投标人参加本项目投标前，应提供三年内在经营活动中无重大违法记录证明资料。

4.投标人必须具有履行合同所必须得设备和专业技术能力。

5.法律、法规规定的其它条件。

6.投标人应提供近三年以来完成并验收合格的同类业绩内容。

7.本项目不接受联合体投标。

十、评标办法：综合评标法

十一、报名时间及地点

1.报名时间：2024年10月9日至2024 年10月14日17:00；

2.报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@by.gov.cn 。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称

3.报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4.报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5.报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2024 年10月15日上午10：10前电话或邮件通知招标人。

十二、开标时间及地点

1.开标时间：2024 年10月15日 下午16:20

2.开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙六路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室

3.投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

十三、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间

十四、联系人：李老师:020-32584301（项目咨询）

杨老师\李老师：020-31216620（招标流程咨询）

十五、咨询时间：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2024年10月9日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院白云医院手术室中央空调压缩机更换项目（第二次））（项目编号：广中医一院白云医院招【2024】 21号）”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：

企业注册号码：                        企业类型：

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |