广州中医药大学第一附属医院白云医院

病理检验中心及周转房不间断电源

安装项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院

项目名称：病理检验中心及周转房不间断电源安装项目

项目编号：广中医一院白云医院招【2024】38号

- 项目概况：

- 广州中医药大学第一附属医院白云医院位于广州市白云区鹤龙七路2号，现有占地面积21094.21平方米，建筑总面积40913.72平方米。本项目主要为医院病理检验中心及周转房安装不间断电源，以有效满足检验设备、B超机、网络交换机等在市政电源断电后设备正常保护工作。

- 二、招标限价（人民币）：120000元（包材料费、运输费、人工费、安装费、安全措施费、税费、管理费，包质量、包安全、包工期、包竣工验收等）。

三、资金来源：自筹资金。

四、项目需求书：

1、为确保病理检验中心所有检验设备在市政断电后得到有效保护，确保患者检验标本有效，计划新增UPS不间断电源给予供电保护，该区域用电总功率月9500W，所需配置UPS不间断电源功率不低于3000W，供电保障应急时长不少于120分钟，并将不间断供电线路同步连接至供电线进行使用。

2、医院周转房于2024年5月份经改造后投入使用，设置有妇科、产科、医技科室等，为确保周转房网络交换机和医技科室B超机设备在市政断电后得到有效保护，计划新增UPS不间断电源给予断电保护。8台B超机设备每台用电功率为320W，用电总功率为2560W，所需配置UPS不间断电源功率不低于4800W，供电保障应急时间不少于60分钟，并将不间断电源供电线路同步连接至8台B超机设备及网络交换机处使用。

3、投标单位应结合医院临床科室运行要求实施项目安装工作，不得影响临床科室正常工作开展，安装过程中如需科室暂停机器运转，需提前与医院临时科室进行沟通后确定实施时间。

4、投标单位应对项目安装内容实行现场踏勘评估，更换过程中应充分考虑四周环境以及各类费用等。因未对现场环境进行充分评估的，所涉及需增加费用由投标人自行负责人。

5、投标单位所安装的设备应按照不低于1年维保期进行实施。如招标人所提供的有关设备材料，应由投标人对招标人所提供的设备材料进行充分试验，确认运行正常后，方可安装。

五、技术参数要求

（一）UPS主机采用单进单出，检验科主机为40KVA/32KW，输出电压380V，供电时长不低于120分钟，A32电池柜2台，周转房主机为6KVA/4.8KW，输出电压220V。供电时长不低于60分钟，A8电池柜1台。

（二）该内容包括UPS主机、蓄电池、电池柜、连接线等所有主机、配件。

（三）该项目采用合同价包干，包括但不限于人工费、调试安装费、运输费、税费。

六、报价方式：最终报价不得超出招标限价；

七、服务期限：

本项目安装工期为7个日历天。

八、付款方式：

（一）合同签订后三十个工作日内，支付合同金额的30%给供应商。

（二）该项目安装完成并经验收合格180天后逐月支付合同剩余金额的30%、37%给供应商。

（三）剩余3%作为该项目质保金，待一年后一次性给予无息支付。

（四）中标单位承诺在采购人办理付款支付手续前，为采购人出具等额的符合国家规定的发票。

（五）上述时间不包括采购人正常办理支付报批手续时间。

九、项目实施地点：广州中医药大学第一附属医院白云医院；

十、项目验收：

（一）该项目完成安装后，应确保安装位置合理，与建筑物电源系统接口连接正常，设备安装固定牢固，无松动现象。

（二）设备接线正确，无接触不良、短路、接地等问题。

（三）设备出厂技术资料、附件及备件应齐全，无丢失问题。

（四）设备运行过程中，运行噪音应控制在国家规定范围内，噪音不应大于45db。

十一、投标人资格

（一）投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时需提交有效营业执照或事业单位法人登记证明等资料。

（二）投标人必须具备同项目检修经验案例、熟悉医用气体安装工艺，流程，检修，同时具备呼叫系统各厂家产品检修实力（涉及多个呼叫系统厂家产品），具有呼叫系统厂家经销售后技术支持渠道，具备呼叫系统厂家经销、售后授权书。

（三）投标人未被列入“信用中国”、“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人”记录名单，不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的供应商。

（四）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报名工作。

（五）法律、法规规定的其它条件。

十二、其它：

（一）本项目实施过程中所涉及的电焊、切割等施工人员必须持证上岗，涉及动火作业的，应提前向医院保卫科申请办理动火作业证。

（二）本项目中标人应对施工作业区域范围内实施围闭施工，保持作业区域内环境清洁，施工完成后应对作业场地进行清理打扫。

（三）本项目在实施过程中，应配合医院工作正常开展，不得以抢工为由，干扰、阻止医院正常工作开展。必要时，应根据医院实际情况进行施工。

（四）本项目必要时所涉及的加班、抢工等内容，不另计赶工费用。

（五）提供近3年内同类项目的合同（如有）；

（六）提供配件产品具有：

质量管理体系认证证书；所提供的产品的产品合格证；所提供配件厂家的生产许可证；（如有）

（五）本项目需提前对现场进行踏勘。

十三、评标办法：综合评标法，最终确定一家中标单位。

十四、报名时间及地点

1.报名时间：2025年1月2日至2025年1月8日17:00；

2.报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@126.com 。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称

3.报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4.报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5.报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年1月9日上午10：00前电话或邮件通知招标人。

十五、开标时间及地点

1.开标时间：2025 年1月10日 上午09:30

2.开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙六路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室；

3.投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

十五、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间；

十六、联系人：李老师:020-32584301（项目咨询）

李老师\肖老师：020-31216620（招标流程咨询）

十七、咨询时间：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2025年 1月2日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院白云医院病理检验中心及周转房不间断电源安装项目）（项目编号：广中医一院白云医院招【2024】38号）”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：

企业注册号码：                        企业类型：

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |

附件：