广州中医药大学第一附属医院白云医院

ICU中央空调维修项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院

项目名称：ICU中央空调维修项目

项目编号：广中医一院白云医院招【2025】13号

- 项目概况：

广州中医药大学第一附属医院白云医院位于广州市白云区鹤龙七路2号，现有占地面积21094.21平方米，建筑总面积40913.72平方米。本项目主要为维修医院三号楼ICU中央空调，以有效满足ICU日常使用温度控制要求。

- 招标限价（人民币）：1.92万元

三、资金来源：自筹资金。

四、项目需求书：

（一）更换过滤器、压缩机温度控制器、交流接触器、中央空调铜管、储液罐、气液分离器、1台压缩机、散热冷凝器、套管式换热器等配件，以确保手术室温度符合临床科室和院感感控要求。

（二）对现有设备进行整体检修，排除所存在的隐患故障点，确保设备运行正常。

（三）维修清单：

| 名称及规格 | 检测情况 | 维修内容 |
| --- | --- | --- |
| 1号主机压缩机2号 | 套管式换热器击穿，导致系统进水，压缩机绝缘值低。 | 更换储液罐 |
|  |  | 更换气液分离器 |
|  |  | 更换过滤器 |
|  |  | 更换压缩机顶部温度控制器 |
|  |  | 更换压缩机 |
|  |  | 更换中央空调原装散热冷凝器部件 |
|  |  | 更换中央空调原装套管式换热器部件 |
|  |  | 更换交流接触器 |
|  |  | 维修中央空调其他铜管，高压清理系统并烘干内部水份 |
|  |  | 添加雪种 |
| 2号主机压缩机1号 | 压缩机短路，原因大致情况：(1)异常负荷和堵转； - 金属屑引起的绕组短 路 ； - 接触器问题； - 电源缺相和电压异常；(5)冷却不足；以上情况都会导致绕组漆包线绝缘层损坏。 | 更换过滤器 |
|  |  | 更换交流接触器 |
|  |  | 更换压缩机顶部温度控制器 |
| 2号主机压缩机2号 | 压缩机短路，原因大致情况： (1) 异常负荷和堵转； (2)接触器问题； (3)电源缺相和电压异常 ； (4)冷却不足； 以上情况都会导致绕组漆包线绝缘层损坏。 | 更换过滤器 |
|  |  | 更换交流接触器 |
|  |  | 更换压缩机顶部温度控制器 |

（四）更换要求

1.投标人应结合医院临床科室运行要求实施项目更换工作，不得影响临床科室正常工作开展，更换中如需对中央空调进行暂停运行，需提前与医院临时科室进行沟通后确定实施时间。

2.投标人应对项目更换内容实行现场踏勘，更换过程中应充分考虑四周环境以及各类费用等。因未对现场环境进行充分评估的，所涉及需增加费用由投标人自行负责人。

3.投标人所更换的配件、设备、材料按照不低于1年维保期进行实施。如招标人所提供的有关设备材料，应由投标人对招标人所提供的设备材料进行充分试验，确认运行正常后，方可安装。

4.本项目维修工期为7个日历天。

五、报价方式：最终报价不得超出招标限价；

六、服务期限：

自合同签订之日起七日内完成。

七、付款方式：

- 项目完成后投标人联合使用科室及负责科室进行现场验收，待验收合格后由投标人向采购人提供合法发票，一次性给予无息支付，最终以采购人实际支付的时间为准。

- 八、项目实施地点：广州中医药大学第一附属医院白云医院；

- 九、责任与任务

- （一）投标人应指派具有本合同项下维修相关证书工作人员（需提供相关职业证书）。

- （二）投标人所提供的零件需确保为原厂产品且质量合格能正常使用，并应对所提供更换的零部件承诺质保期限，必须经招标人人员签收确认后投标人才能维修安装使用（需提供质量保证承诺函，格式自拟）。

- （三）投标人工作人员进入维修现场应遵守招标人的相关规章制度，未按招标人要求进行实施，造成设备损坏的应由投标人负责所引起的相关责任。

（四）投标人在维修中所更换的配件、设备、材料应由投标人负责实施维保，维保期限自验收合格之日起不低于1年。投标人使用招标人所提供的配件、设备、材料时，应在安装前对招标人所提供的配件、设备、材料进行检测试验，以确保招标人所提供的配件、设备、材料运行正常。

十、投标人资格

（一）资格条件

1.投标人需具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时需提交有效营业执照或事业单位法人登记证明等资料。

3.投标人参加本项目投标前，应提供三年内在经营活动中无重大违法记录证明资料。

4.投标人必须具有履行合同所必须得设备和专业技术能力并提供相关证明材料。

5.法律、法规规定的其它条件。

（二）资质要求

1.投标人应提供近三年以来完成并验收合格的同类业绩内容。

2.本项目不接受联合体投标。

十一、其它：

如一方地址、电话等有变更，应在变更当日内书面通知对方。

十二、评标办法：综合评标法，最终确定一家中标单位。

十三、报名时间及地点

1.报名时间：2025年6月26日至2025年7月2日17:00；

2.报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@126.com 。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称

3.报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4.报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5.报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年7月3日上午10：00前电话或邮件通知招标人。

十四、开标时间及地点

1.开标时间：2025 年7月3日 下午14:30

2.开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙六路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室；

3.投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

十五、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间；

十六、联系人：李老师:020-32584301（项目咨询）

李老师\肖老师：020-31216620（招标流程咨询）

十七、咨询时间：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2025年6月26日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院白云医院ICU中央空调维修项目）（项目编号：广中医一院白云医院招【2025】13号）”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：

企业注册号码：                        企业类型：

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |

附件：